МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

Институт Ядерной Физики и Технологий

Кафедра № 5

«Теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов»

Пояснительная записка

к курсовому проекту на тему:

«Проектирование ЯЭУ для плавучей атомной электростанции»

| Выполнил студент группы С14-105: | ______ | Голов П.А. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта: | ______ | Щукин Н.В. |
| Консультант по теплофизическому расчету: | ______ | Деев В.И. |
| Консультант по нейтронно-физическому расчету: | ______ | Щукин Н.В. |
| Консультант по расчету биологической защиты: | ______ | Терновых М.Ю. |
| Консультант по экономическому расчету: | ______ | Гераскин Н.И. |

Москва 2018 г.

Оглавление

Глава 1 Введение	3

1.1 Введение.	3

1.2 Устройство ПЭБ.	4

1.3 Анализ реакторной установки КЛТ-40С.	5

1.4 Реактор КЛТ-40С.	7

1.5 Устройство тепловыделяющей сборки.	8

1.6 Выбор ядерного топлива.	12

1.7 Общие технические характеристики проектируемой ПАТЭС.	13

Глава 2 Теплогидравлический расчет	14

2.1 Расчет КПД АППУ и тепловой мощности реактора.	14

2.2 Выбор дополнительных геометрических характеристик ТВС и активной зоны реактора.	16

2.3 Выбор параметров теплоносителя 1-ого контура РУ.	18

2.4 Расчет средних тепловых характеристик активной зоны РУ.	20

2.5 Расчеты распределения температур по высоте ТВС с максимальным энерговыделением.	21

2.6 Оценка коэффициента запаса до кризиса теплообмена.	25

2.7 Расчет гидравлических сопротивлений ТВС.	28

Глава 3 Нейтронно-физический расчет	31

3.1 Формирование картограммы загрузки реактора.	31

3.2 Подготовка макроскопических констант.	36

3.3 Стационарный расчет реактора в начале компании.	40

3.4 Уточнение теплогидравлического расчета.	44

3.5 Оценка компании реактора.	46

Глава 1 Введение

1.1 Введение.

Судовая ядерная энергетика – одна из важнейших составных частей всей ядерной энергетики России. Роль боевых подводных и надводных кораблей ВМФ, оснащенных атомными энергосиловыми установками, в обеспечении обороноспособности страны трудно переоценить. Огромное значение для развития России в экономическом отношении имеет гражданский атомный флот, особенно атомные ледоколы, обладающие большими возможностями длительного автономного плавания в суровых условиях Северного Ледовитого океана. Для удовлетворения потребностей в тепловой и электрической энергии здесь перспективными оказываются применение плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС), которые создаются на основе технологий, уже отработанных в атомном судостроении. Целью курсового проекта является проектирование ядерно–энергетической установки для плавучей атомной теплоэлектростанции, о которой в дальнейшем и пойдет речь.

Активное освоение удаленных территорий с расширением добычи золота, алмазов, редких металлов, подъемом добычи газа, угля, железной руды, требует решения энергетической задачи. Затраты на передачу электроэнергии в сложные природно–климатические условия и на большие расстояния могут в несколько раз превышать стоимость ее производства. Этот фактор решающим образом определяет конкурентоспособность атомных станций малой мощности в удаленных районах. Имея двухцелевое назначение, ПАТЭС способна удовлетворить нужды самых разнообразных потребителей тепловой и электрической энергии в целом ряде удаленных пунктов северной и северо-восточной части России.

Плавучая атомная теплоэлектростанция предназначена для надежного круглогодичного энергоснабжения труднодоступных районов Арктики и Дальнего Востока России. Преимуществом ПАТЭС является возможность их изготовления и качественного монтажа на крупных судостроительных заводах. В отлаженном состоянии эти станции могут достаточно быстро доставляться в нужное для потребителя место на расположенную в прибрежной зоне площадку, а при необходимости могут быть передислоцированы и в другие районы.

В настоящее время в России ведется строительство одного из атомных плавучих энергоблоков “Академик Ломоносов”, который является головным в целой серии ПЭБ, предназначенных для малодоступных территорий страны. Новаторская плавучая атомная теплоэлектростанция “Академик Ломоносов” будет располагаться вблизи г. Певек Чукотского автономного округа России, расположенного на самом краю нашей огромной страны.

Рисунок 1.1 – ПАТЭС “Академик Ломоносов”

1.2 Устройство ПЭБ.

ПЭБ представляет собой гладкопалубное несамоходное судно стоечного типа с развитой многоярусной надстройкой. В средней части ПЭБ располагаются реакторный отсек и отсек обращения с ядерным топливом. В носовой части судна  размещены турбогенераторный и электротехнический отсеки, в кормовой – отсек вспомогательных установок и жилой блок.

Корпус ПЭБ цельносварной, имеющий ледовые подкрепления и специальные средства для буксировки. Основной корпус и силовые конструкции надстройки выполнены из стали, обладающей высоким сопротивлением разрушениям. На случай внешних воздействий (столкновений, посадки на мель) реакторный отсек и помещение для хранения отработавшего топлива снабжены противоударной защитой.

Рисунок 1.2 – Компоновка ПЭБ с РУ КЛТ-40С

Энергетический модуль (реакторная установка и паротурбинная установка) предназначены для выработки электрической и тепловой энергии. В его состав входят две реакторные установки КЛТ-40С, две паротурбинной установки и электроэнергетическая система.

1.3 Анализ реакторной установки КЛТ-40С.

Среди передвижных атомных станций малой мощности особого внимания заслуживают плавучие энергоблоки с реакторами типа КЛТ-40С, создаваемые на основе уже освоенных в атомном судостроении реакторных технологий. Такие блоки обслуживаются вахтовым методом, во время работы не влияют в экологическом отношении на окружающую среду и не оставляют последствий после вывода из эксплуатации.

Реакторная установка КЛТ-40С представляет собой комплекс систем и элементов, предназначенных для преобразования ядерной энергии в тепловую, включающий ядерный реактор и непосредственно связанные с ним компоненты, необходимые для нормальной эксплуатации и обеспечения безопасности.

Рисунок 1.3 Блочная реакторная установка КЛТ-40С: 1 – защитная оболочка; 2 – бак железоводной защиты; 3 – стальная периферийная биологическая защита; 4 – трубопроводы; 5 – бетонная периферийная биологическая защита; 6 –арматура; 7 – полносъемная стальная выгородка; 8 – парогенератор; 9 – съемная биологическая защита парогенераторов; 10 –стационарная биологическая защита парогенераторов; 11 –реактор; 12 –насосы первого контура; 13 – съемная биологическая защита парогенераторов

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики РУ КЛТ-40С

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тепловая мощность, МВт | 150 |
| Паропроизводительность, т/ч | 240 |
| Давление воды первого контура, МПа | 12,7 |
| Температура воды на выходе из реактора, °C | 317 |
| Давление пара за ПГ, МПа | 3,72 |
| Температура перегретого пара, °C | 290 |
| Температура питательной воды, °C | 170 |
| Кампания активной зоны, лет | 2,5 - 3 |

1.4 Реактор КЛТ-40С.

Реактор КЛТ-40С является базовым для серии плавучих энергоблоков.

Корпус реактора состоит из находящейся в его верхней части обечайки с патрубками, нижней цилиндрической обечайки и эллиптического днища. Сверху корпус закрыт крышкой. Основной элемент крышки реактора – плоская силовая плита – прижимается к верхней части корпуса фланцем с крепежными деталями. Герметизация осуществляется медной клиновой прокладкой. Между силовой и верхней плитами крышки расположена биологическая защита из серпентинитового бетона. На верхней плите расположены приводы исполнительных механизмов компенсирующих групп и аварийной защиты, а также контрольно-измерительные приборы для определения температуры в реакторе.

Внутри корпуса реактора находится выемной блок с установленной в нем активной зоной. К нижней плите выемного блока крепится щелевой фильтр с экранами, предназначенный для предохранения активной зоны от попадания посторонних предметов. Экраны необходимы для снижения нейтронного потока на днище корпуса реактора.

Рисунок 1.4 Реактор КЛТ-40С: 1 – щелевой фильтр; 2 – обечайка; 3 – пэл; 4 – РО КГ; 5 – патрубок парогенератора; 6 – корпус; 7 – стержни АЗ; 8 - биологическая защита; 9 – привод ИМ; 10 – привод ИМ КГ; 11 – верхняя плита; 12 – крышка; 13 – силовая плита; 14 – патрубок ЦНПК; 15 – выемной блок; 16 – активная зона; 17 - ТВС; 18 – донные экраны

1.5 Устройство тепловыделяющей сборки.

Активные зоны двух реакторов типа КЛТ-40С, которые устанавливаются на ПЭБ, имеют кассетную структуру. Каждая кассета представляет собой сборку тепловыделяющих элементов, расположенных внутри шестигранного чехла ТВС по сторонам правильного треугольника. Совокупность кассет, размещенных с определенным шагом внутри выемного блока реактора, образует активную зону. Активная зона реактора головного ПЭБ тепловой мощностью 150 МВт состоит из 121 кассеты, ее  описанный диаметр равен 1220 мм, высота – 1200 мм. Удельная энергонапряженность активной зоны – 119 МВт/м3.

В составе активной зоны используется несколько типов кассет, отличающихся входящими в них элементами, конструкцией и названием. Рассмотрим один из возможных вариантов расположения элементов в кассете (рисунки 1.5, 1.6).

Рисунок 1.5 Поперечное сечение конструкции основной ТВС реактора: 1 – пэл; 2 –твэл; 3- СВП большего диаметра; 4 –СВП меньшего диаметра; 5 –кожух; 6 –вытеснитель; 7 –дистанционирующая решетка; 8 –дистанционирующая пластина пэлов; 9 –центральная трубка

Рисунок 1.6 Продольное сечение конструкции основной ТВС реактора: 1 – дроссельная заслонка; 2 – шариковый замок; 3 –шток шарикового замка; 4 –хвостовик; 5 –нижняя опорная решетка; 6 –обойма пэлов; 7 –дистанционирующая решетка; 8 –верхняя решетка; 9 –вытеснитель; 10 –головка; 11 –пружина вытеснителя; 12 –РО КГ

Внутри шестигранного кожуха кассеты находятся 69 стержневых твэлов диаметром 6,8 мм и 15 стержней с выгорающим поглотителем (СВП), 9 штук СВП имеют диаметр 6,8 мм и остальные 6 – диаметр 4,5 мм. В центральной части кассеты расположен подвижный шестигранный вытеснитель, внутри которого независимо перемещается РО КГ в виде кластера, состоящего из семи жестко связанных между собой поглощающих стержней.

Таблица 1.2 – Основные технические характеристики ТВС активной зоны

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип и форма ТВС | Чехловая с вытеснителем |
| Толщина шестигранного чехла ТВС δк, мм | 1,65 |
| Материал шестигранного чехла | Э-110 |
| Тип дистанционирующей решетки | Сотовая |
| Форма вытеснителя | Шестигранная |
| Толщина чехла вытеснителя δв, мм | 0,7 |
| Материал чехла | Э-110 |
| Диаметр центральной трубки dц.тр, мм | 8,6 |
| Толщина стенки δц.тр, мм | 0,5 |
| Материал трубки | Э-110 |
| Тип твэлов | Дисперсионный |
| Состав топливного сердечника | MOX + силумин |
| Обогащение по Pu-239, % | 52 |
| Обогащение по Pu-240, % | 24 |
| Обогащение по Pu-241, % | 15 |
| Диаметр твэла dтвэл, мм | 6,8 |
| Длина активной части твэла Hа.з, мм | 1300 |
| Максимально допустимая температура топлива tтдоп, ℃ | 600 |
| Толщина оболочки твэла δоб, мм | 0,5 |
| Материал оболочки твэла | Э-110 |
| Максимально допустимая температура наружной поверхности оболочки tобдоп, ℃ | 334 |
| Эквивалентный диаметр компенсатора распухания dкомп, мм | 2,52 |
| Толщина стенки компенсатора распухания δкомп, мм | 0,15 |
| Материал компенсатора | Э-110 |
| Диаметр дистанционирующей проволоки dд.пр, мм | 0,45 |
| Материал проволоки | Э-110 |
| Диаметр дистанционирующей спирали dд.сп, мм | 1,1 |
| Количество твэлов nтвэл, штук | 69 |
| Количество СВП ∅ 6,8 мм nСВП1, штук | 9 |
| Количество СВП ∅4,5 мм nСВП2, штук | 6 |
| Толщина оболочки СВП δоб.СВП, мм | 0,5 |
| Материал оболочки СВП | Э-110 |
| Выгорающий поглотитель | Gd2O3 |
| Диаметр пэла dпэл, мм | 6,8 |
| Количество пэлов в кластере вытеснителя, штук | 7 |
| Толщина оболочки пэла δоб.пэл, мм | 0,5 |
| Материал оболочки пэла | Э-110 |
| Поглотитель | B4C |

1.6 Выбор ядерного топлива.

В качестве ядерного топлива для РУ КЛТ-40С было решено использовать МОКС топливо.

МОКС топливо (англ. Mixed-Oxide fuel) - ядерное топливо, содержащее несколько видов оксидов делящихся материалов. В проекте предполагается использовать смесь UO2+PuO2, где уран обладает природным обогащением по U-235. Процентное содержание оксида плутония в МОКС топливе может составлять от 1,5 до 25-30 весовых %. Приблизительное изотопное соотношение плутония: Pu-239: 52%, Pu-240: 24%, Pu-241: 15%, Pu-242: 6%.

Основными причинами выбора МОКС топлива в качестве ядерного топлива являются следующие:

- утилизация излишков оружейного плутония, которые в противном случае являлись бы радиоактивными отходами или могли быть использованы для создания ядерного оружия;

- снижение необходимости в уране на величину до 30%;

- возможность получения топлива путем переработки облученного топлива с энергетических реакторов;

1.7 Общие технические характеристики проектируемой ПАТЭС.

Таблица 1.3 - Общие технические характеристики проектируемой ПАТЭС

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Установленная электрическая мощность Qэ, МВт | 2 x 35 |
| Установленная тепловая мощность Qт системы теплоснабжения, Гкал/ч | 2 x 25 |
| Тип реактора | КЛТ-40С |
| Давление воды p1к в первом контуре РУ, МПа | 12,7 |
| Температура воды tвых.р на выходе из реактора, ℃ | 316 |
| Тип турбины | Конденсационная |
| Давление пара p0 на входе в турбину, МПа | 3,43 |
| Температура воды t0 на входе в турбину, ℃ | 285 |
| Число отборов пара | 1 |
| Давление пара p1 в первом отборе, МПа | 0,9 |
| Давление pк в конденсаторе, Мпа | 0,005 |
| Давление pд в деаэраторе, Мпа | 0,115 |
| Давление питательной воды pп.в, МПа | 6 |
| Температура питательной воды tп.в, ℃ | 170 |
| Кампания активной зоны, лет | 2,5 - 3 |

Глава 2 Теплогидравлический расчет

2.1 Расчет КПД АППУ и тепловой мощности реактора.

Рисунок. 2.1 Принципиальная тепловая схема РУ для ПЭБ: 1 - ЦНПК; 2 - ПГБ; 3 – активная зона реактора; 4 – ПГ; 5 – паровая турбина; 6 – электрогенератор; 7 – конденсатор; 8 – конденсатный насос; 9 – деаэратор; 10 - питательный насос

В дополнение к характеристикам, указанным в пункте 1.7, необходимо задать следующие значения:

Таблица 2.1 – Дополнительные характеристики для расчета КПД АППУ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Удельная энтальпия на входе в турбину i0, МДж/кг | 2,94 |
| Удельная энтропия на входе в турбину s0, Дж/(кг∙к) | 6388,70 |
| Температура на выходе из конденсатора tк, ℃ | 32.88 |
| Удельная энтальпия воды при температуре свежего пара на выходе из конденсатора iк', МДж/кг | 0,14 |
| Удельная энтропия воды при температуре свежего пара на выходе из конденсатора sк', Дж/(кг∙к) | 476,25 |
| Удельная энтальпия питательной воды iпв, МДж/кг | 0,72 |
| Удельная энтропия питательной воды sпв, Дж/(кг∙к) | 2035,30 |
| КПД использования тепла ηит | 0,98 |
| Внутренний относительный КПД турбины η0i | 0,75 |
| Механический КПД ηм | 0,97 |
| КПД электрогенератора ηЭГ | 0,98 |

Расчет КПД РУ КЛТ-40С производился по циклу Ренкина.

Рисунок 2.2 Цикл Ренкина

Рассмотрим процессы, изображенные на рисунке 2.2:

1-2: подогрев до температуры насыщения; 2-3: испарение при давлении p0; 3-4: работа в турбине; 4-5: конденсация отработавшего пара; 5-1: повышение давления питательными насосами от pк до p0.

Термический КПД цикла Ренкина без регенерации:

| ηt0=1- Tкs0-sк'i0-iк' | (2.1.1) |
| --- | --- |

Термический КПД цикла Ренкина при идеальной регенерации:

| ηt∞=1- Tкs0-sпвi0-iпв | (2.1.2) |
| --- | --- |

Термический КПД с n регенеративными отборами.

| ηtn=ηt0+n1+nηt∞-ηt0 | (2.1.3) |
| --- | --- |

КПД брутто для всех типов установок:

| ηбрутто=ηЭГηмη0iηtnηит | (2.1.4) |
| --- | --- |

Тепловая мощность реактора:

| Qр=Wэлηбрутто | (2.1.5) |
| --- | --- |

Результаты расчета представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.2 – Результаты расчета КПД АППУ и тепловой мощности реактора

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Термический КПД с nрегенеративными отборами ηtn | 0.38 |
| КПД брутто ηбрутто | 0.26 |
| Тепловая мощность одного реактора Qр ПЭБ, МВт | 132.8 |

2.2 Выбор дополнительных геометрических характеристик ТВС и активной зоны реактора.

Исходя из конструкции ТВС, водно-топливного отношения и учитывая количество и размер располагаемых в ней элементов, определим шаг между стержнями s =9,6 мм.

Относительный шаг:

| x= sdтвэла | (2.2.1) |
| --- | --- |

Исходя из соображений компоновки (рисунок 1.5) и на основе прототипов, зададим количество ТВС активной зоны РУ:

| Nтвс=121 | (2.2.2) |
| --- | --- |

Рисунок 2.3 Компоновка ТВС в активной зоне РУ

Определим эквивалентный диаметр активной зоны:

| Dэкв=23πNтвс∙sк+sм | (2.2.3) |
| --- | --- |

Результаты расчета дополнительных характеристик ТВС и активной зоны представлены в таблице 2.3 и таблице 2.4.

Таблица 2.3 – Дополнительные геометрические характеристики ТВС

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Шаг между стержнями в ТВС s, мм | 9,6 |
| Относительный шаг решетки x | 1,411 |
| Эквивалентный диаметр ячейки в бесконечной решетке dэкв, мм | 8,14 |
| Размер чехла кассеты под ключ sк, мм | 96 |
| Площадь поперечного сечения кассеты Sк, мм2 | 7988 |
| Размер вытеснителя под ключ sв, мм | 28,2 |
| Площадь поперечного сечения вытеснителя Sв, мм2 | 689 |
| Проходное сечение для теплоносителя в пучке твэлов и СВП Sтн, мм2 | 3831 |
| Смоченный периметр Πг, мм | 2170 |
| Гидравлический диаметр dг, мм | 7,06 |
| Обогреваемый периметр Πт, мм | 1474 |
| Тепловой диаметр dт, мм | 10,4 |
| Поверхность теплообмена Fто, м2 | 1,916 |

Таблица 2.4 – Дополнительные геометрические характеристики активной зоны

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Количество ТВС Nтвс, шт. | 121 |
| Межкассетные промежутки sм, мм | 2 |
| Описанный диаметр активной зоны Dоп, мм | 1200 |
| Эквивалентный диаметр Dэкв, мм | 1132 |
| Объем активной зоны Vа.з. (эквивалентный), м3 | 1,309 |

2.3 Выбор параметров теплоносителя 1-ого контура РУ.

Необходимо определить среднюю скорость wср движения теплоносителя в 1-ом контуре РУ (в пучках твэлов и СВП). В реакторах с водяным теплоносителем эта величина составляет 2,5 ÷ 3,5 мс. Выберем wср=3,2мc.

Зная скорость движения теплоносителя, можно определить расход теплоносителя в активной зоне:

| wср= kGGрρSт.н.Nтвс | (2.3.1) |
| --- | --- |

где ρ – плотность теплоносителя при средней по высоте активной зоны температуре воды.

Далее можно найти расход теплоносителя на охлаждение твэлов и СВП одной ТВС без учета прохождения воды внутрь кожухов вытеснителя и через межкассетные зазоры:

| Gт.н.= kGGрNтвс | (2.3.2) |
| --- | --- |

Подогрев теплоносителя в реакторе ∆tр можно определить, зная расход теплоносителя в активной зоне РУ и тепловую мощность реактора:

| ∆tр=QрcpGр | (2.3.3) |
| --- | --- |

Зная подогрев теплоносителя и температуру на выходе из реактора, находим температуру на входе в реактор:

| tвх.р.=tвых.р.- ∆tр | (2.3.4) |
| --- | --- |

В итоге получаем параметры теплоносителя 1-ого контура реакторной установки. Коэффициент kG был взят равным 0,93.

Результаты расчета представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.5 - Данные для расчета параметров теплоносителя 1-ого контура РУ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Давление воды 1-ого контура p, МПа | 12,7 |
| Температура воды на выходе из реактора tвых.р., ℃ | 316 |
| Средняя скорость воды в пучках твэлов и СВП wср, м/с | 3,2 |

Таблица 2.6 – Результаты расчета параметров теплоносителя 1-ого контура РУ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полный расход теплоносителя через реактор Gр, кг/с | 1129 |
| Средний расход теплоносителя на охлаждение твэлов и СВП одной ТВС Gт.н., кг/c | 8,68 |
| Подогрев воды в реакторе ∆tр, ℃ | 20.32 |
| Температура воды на входе в реактор tвх.р., ℃ | 295.7 |

2.4 Расчет средних тепловых характеристик активной зоны РУ.

Рассчитаем средние тепловые характеристики на основе полученных выше данных.

Удельная энергонапряженность активной зоны:

| qv= QpVа.з. | (2.4.1) |
| --- | --- |

Средняя тепловая мощность ТВС (учитываем только мощность, выделяемую в твэлах):

| QТВС=kQQpnТВС | (2.4.2) |
| --- | --- |

где kQ - коэффициент (меньше единицы), учитывающий тот факт, что мощность, выделяемая в твэлах, немного меньше полной тепловой мощности реактора, так как часть тепла выделяется в воде и конструкционных материалах.

Средний линейный тепловой поток от твэлов (на единицу твэла):

| qlср=QТВСnтвэлHа.з. | (2.4.3) |
| --- | --- |

Средняя плотность теплового потока на поверхности твэлов:

| qср=QТВСFто=qlсрπdтвэл | (2.4.4) |
| --- | --- |

Полученные значения представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Результаты расчета тепловых характеристик активной зоны РУ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Удельная энергонапряженность активной зоны qv, МВт/м3 | 101.5 |
| Средняя тепловая мощность ТВС QТВС, МВ | 1.076 |
| Средний линейный тепловой поток от одного твэла qlср, Вт/см | 119.907 |
| Средняя плотность теплового потока на поверхности твэлов qср, МВт/м2 | 0.561 |

Расчеты проведены при kQ=0,98.

2.5 Расчеты распределения температур по высоте ТВС с максимальным энерговыделением.

Зададим коэффициенты неравномерности kr=1,42 и kz=1,36, отсюда kv=krkz=1,93. Зная коэффициенты неравномерности, найдем эффективные добавки: ∆r=0.272м, ∆z=0.126 м.

Используем гидравлическое профилирование для того, чтобы подогрев теплоносителя ТВСМ был равен среднему значению подогрева воды в реакторе. При этом, расход и скорость воды в ТВСМ принимаются в kr раз больше средних значений.

Найдем изменение плотности теплового потока на поверхности максимально нагруженного (центрального) твэла по координате z по уравнению:

| qz=qmaxcos⁡[π2(Hа.з.-2zHа.з.+2∆z)] | (2.5.1) |
| --- | --- |

где qmax=kvqср. Результаты отражены на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 Изменение плотности теплового потока на поверхности центрального максимально нагруженного твэла по высоте ТВСМ

Расчеты распределений температур по высоте ТВСМ для воды, оболочки твэла и сердечника твэла представлены на рисунках 2.6 - 2.10. Расчеты проведены при λтоп=35 Втм∙к, λоб=18 Втм∙к.

Рисунок 2.6 Распределение температуры воды по высоте ТВСМ

Рисунок 2.7 Распределение температуры внешней оболочки твэла по высоте ТВСМ

Рисунок 2.8 Распределение температуры внутренней оболочки твэла по высоте ТВСМ

Рисунок 2.9 Распределение температуры топливного сердечника по высоте ТВСМ при λтоп=35 Втм∙к

Рисунок 2.10 Распределение температуры топливного сердечника по высоте ТВСМ при λтоп=14 Втм∙к

Таблица 2.8 - Основные теплогидравлические характеристики ТВСМ

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тепловая мощность Qтвсм, МВт | 1,528 |
| Удельная энергонапряженность qv max, МВт/м3 | 144,060 |
| Средний линейный тепловой поток qlср, Вт/см | 170,272 |
| Средняя плотность теплового потока qср, МВт/м2 | 0,793 |
| Максимальная плотность теплового потока qmax, МВт/м2 | 1,083 |
| Расход воды на охлаждение твэлов и СВП Gтн, кг/с | 12,326 |
| Средняя скорость воды в пучке твэлов и СВП wтвсм, м/с | 4,544 |
| Средняя массовая скорость (ρw)твсм, кг/(м2∙с) | 3217 |
| Максимальная температура наружной поверхности оболочки tоб.н., °∁ | 332,476 |
| Максимальная температура внутренней поверхности оболочки tоб.вн., °∁ | 362,091 |
| Максимальная температура топлива tтоп при λтоп=35 Вт/(м∙К),°∁ | 414,492 |
| Максимальная температура топлива tтоп при λтоп=14 Вт/(м∙К),°∁ | 493,324 |

Из расчетов видно, что максимальная температура наружной оболочки твэла составляет 332,5°∁, что ниже допустимого проектного предела (334 °∁). Максимальная температура топливного сердечника в начале работы реактора составляет 414,5°∁, а, с учетом уменьшения коэффициента теплопроводности при высокой глубине выгорания топлива, составляет 493,3°∁. В обоих случаях температура топливного сердечника ниже проектного предела.

На графике распределения температуры внешней оболочки твэла по высоте видно, что присутствует область, в которой температура внешней оболочки твэла выше температуры насыщения воды при давлении p=12,7 МПа. Длинна этого участка составляет 0,45 м. Недогрев потока воды до температуры насыщения на данном участке, за исключением узкой зоны длинной Lп.кип.=0,05 м, достаточно велик, и, как показывают расчеты, поверхностное кипение там маловероятно. Поверхностное кипение на участке Lп.кип. может привести только к весьма небольшому снижению температуры наружной поверхности оболочки твэла (примерно 0,078°∁).

2.6 Оценка коэффициента запаса до кризиса теплообмена.

Используем табличный метод определения критического теплового потока. Рассчитаем поправки к табличному критическому тепловому потоку.

K1 – учитывает отличие теплового диаметра dт стандартной ячейки от базового значения 9,36 мм;

K2 – учитывает относительный шаг расположения стержней;

K3 – учитывает влияние на КТП входных условий сборки;

K4 – учитывает турбулизирующее взаимодействие на кризис кипения решеток.

| K= K1∙K2∙K3∙K4 | (2.6.1) |
| --- | --- |

Результаты расчета приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Поправочные коэффициенты к табличным данным КТП

| K1 | K2 | K3 | K4 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,049 | 1,004 | 1,121 | 1,156 | 1,365 |

Используя таблицу критического теплового потока при кипении воды в сборках твэлов с треугольной упаковкой найдем табличные значения qкр методом линейной интерполяции при давлении 12.7 Мпа и массовой скорости ρw=3217 кгм2∙с, а также вычислим значение критического потока с учетом поправок.

Таблица 2.10 -  Табличные значения КТП

| X | -0.2 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qкр, МВт/м2 | 4,731 | 3,416 | 2,503 | 1,829 | 1,262 |
| qкр∙K, МВт/м2 | 6,458 | 4,663 | 3,416 | 2,496 | 1,723 |

Оценим коэффициент запаса до кризиса теплообмена методом касательной. Для этого, рассчитаем зависимость q(x) при увеличении нагрузки в nраз. Число nвыбирается так, чтобы график зависимости q(x) и  qкрx пересеклись в одной точке с учетом отклонения  qкр от рассчитанных данных. Отклонение от расчетных данных:

| qкр.откл.=qкр1 ±3σкв | (2.6.2) |
| --- | --- |

где σкв=0,15.

Таблица 2.11 - Значения относительной энтальпии воды и теплового потока на поверхности максимально нагруженных твэлов в различных сечениях ТВСМ

| z, м |  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nном | X | -0,171 | -0,162 | -0,146 | -0,125 | -0,104 | -0,086 | -0,073 | -0,069 |
|  | q, МВт/м2 | 0,273 | 0,664 | 0,947 | 1,078 | 1,034 | 0,822 | 0,478 | 0,273 |
| 2,0Nном | X | -0,171 | -0,152 | -0,120 | -0,080 | -0,037 | 0,002 | 0,026 | 0,033 |
|  | q, МВт/м2 | 0,545 | 1,328 | 1,895 | 2,156 | 2,068 | 1,645 | 0,956 | 0,545 |

Рисунок 2.11 Определение запаса до кризиса теплообмена

Был построен график для определения запаса до кризиса теплообмена. Из графика видно, что в точках xкр= -0,04 и  qкр= 2,1МВтм2 есть вероятность возникновения кризиса теплообмена, который может произойти в сечении ТВСМ на расстоянии zкр≈0,7 м.

В итоге можно сделать вывод, что на этапе предварительного теплового расчета критическая мощность ТВСМ составляет:

| Nкр=2,0Nном=3,1 МВт | (2.6.3) |
| --- | --- |

а коэффициент запаса до кризиса теплообмена:

| Kзап=NкрNном=2,0. | (2.6.4) |
| --- | --- |

2.7 Расчет гидравлических сопротивлений ТВС.

Расчет гидравлических сопротивлений проведем, используя конструкцию ТВС, показанную на рисунке 1.6.

Полная потеря давления при движении теплоносителя в каналах активной зоны реактора:

| ∆p=∆pтр+Σ∆pм±∆pуск±∆pнив | (2.7.1) |
| --- | --- |

где ∆pтр – сопротивление трения, ∆pм–местные сопротивления, ∆pуск – сопротивления, связанные с ускорением потока, ∆pнив – нивелированный, гидростатический напор. В нормальных условиях эксплуатации реакторов с водой под давлением, последние две составляющие малы по сравнению с первыми двумя членами, поэтому в расчете мы ими пренебрегаем.

Для того, чтобы обеспечить одинаковый подогрев теплоносителя в каналах реактора расход воды на охлаждение центральных ТВС должен быть больше, чем на охлаждение ТВС периферийной группы. В реакторах с гидравлических профилированием такой эффект достигается распределением расхода теплоносителя по радиусу активной зоны при помощи специальных органов регулирования расхода (шайбы или дроссельные заслонки), устанавливаемых на входе ТВС.

Рассчитаем гидравлические сопротивления, основываясь на характеристиках, полученных для ТВСМ, в которой расход теплоносителя максимален, а дроссельные заслонки открыты так, что их сопротивление минимально.

Расcчитаем сопротивление трения в пучке твэлов и СВП ТВСМ:

| ∆pтр=ξLρwср22dг | (2.7.2) |
| --- | --- |

где ξ – коэффициент сопротивления трения.

Таблица 2.12 - Сопротивление трения в пучке твэлов и СВП в ТВСМ

| w, м/с | Re | ξ0 | ξ | ∆pтр, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,544 | 3,07∙105 | 0,014 | 0,017 | 19,67 |

Рассчитаем местные сопротивления. При расчете необходимо учесть:

ςвх – сопротивление входных участков сборки;

ςвых – сопротивление выходных участков сборки;

ςн.р. – сопротивление нижней опорной решетки стержней;

ςв.р. – сопротивление верхней опорной решетки стержней;

ςдр – сопротивление дистанционирующих решеток;

ςд – сопротивление дроссельной заслонки;

Так как мы рассматриваем канал, в котором расход теплоносителя максимален, принимаем сопротивление дроссельной заслонки ςд=0. Количество дистанционирующих решеток примем равным пяти. Результаты расчета:

Таблица 2.13 - Местные сопротивления в ТВСМ

| ςвх | ςвых | ςн.р. | ςв.р. | ςдр | ςд | Σςм | Σ∆pм, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 2 | 3 | 1,1 | 0 | 16,1 | 117,68 |

В итоге получаем, что потери давления в ТВС составляет 137,35 кПа. Примем КПД циркуляционного насоса равным 55%.

Затраты мощности на прокачку теплоносителя:

| Nт.н.=GvΔpηн=398,2 кВт | (2.7.3) |
| --- | --- |

где Gv – объемный расход теплоносителя, ηн – КПД циркуляционного насоса.Затраты мощности на прокачку теплоносителя малы и составляют приблизительно 1% от электрической мощности реактора (Nэ=35 МВт).

Глава 3 Нейтронно-физический расчет

3.1 Формирование картограммы загрузки реактора.

Данные по конструкции ядерных реакторов и структуре активных зон судовых установок в доступной литературе предоставлены неполно, в связи с этим при проектировании морского транспортного реактора следует ориентироваться на теплофизические и нейтронно – физические параметры, а также конструктивные решения, принятые в уже существующих судовых ядерных установках и реакторах типа ВВЭР. Кроме того, в дальнейшем, выбранная компоновка активной зоны будет корректироваться рядом взаимоуточняющих нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов.

Активная зона проектируемого реактора содержит:

- два типа твэлов разного обогащения: “легкие” твэлы и “тяжелые” твэлы;

- два типа СВП: меньшего и большего диаметра;

- кластеры, содержащие компенсирующие стержни (ПЭЛы);

- стержни аварийной защиты (АЗ).

Рассмотрим основные типы и состав ТВС активной зоны:

Таблица 3.1 – Типы и состав ТВС активной зоны реактора

| Тип ТВС | Число ТВС | Число “легких” твэлов | Число “тяжелых” твэлов | Число СВП большего диаметра | Число СВП меньшего диаметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТВС центральной зоны | 19 | 69 | - | 9 | 6 |
| ТВС периферийной зоны | 92 | 18 | 51 | 9 | 6 |
| ТВС со стержнем АЗ | 6 | 18 | 51 | 9 | 6 |
| ТВС с пустым каналом | 4 | 18 | 51 | 9 | 6 |

Конструкция всех типов ТВС практически одинакова и отличается лишь составом твэлов и формой центрального вытеснителя.

Рассмотрим схемы всех ТВС активной зоны реактора:

- ТВС периферийной зоны:

Рисунок 3.1 Схема ТВС периферийной зоны

- ТВС центральной зоны:

Рисунок 3.2 Схема ТВС центральной зоны

- ТВС со стержнем АЗ:

Рисунок 3.3 Схема ТВС со стержнем АЗ

- ТВС с пустым каналом:

Рисунок 3.4 Схема ТВС с пустым каналом

На всех схемах приняты следующие обозначения:

1 – тяжелые твэлы; 2 – легкие твэлы; 3 – СВП большего диаметра; • - СВП меньшего диаметра; 5 – ПЭЛы; 6 – стержень АЗ; 8 – пустой канал.

Основные параметры ТВС указаны в тепловом расчете.

Решетка твэлов и СВП заполнена теплоносителем. В центральной и периферийных ТВС пространство также заполнено теплоносителем и предназначено для размещения компенсирующих ПЭЛов. Вытеснитель в ТВС со стержнем АЗ и пустым каналом имеет форму толстостенной гильзы и заполнен воздухом для предотвращения гидравлического сопротивления в аварийной ситуации.

ТВС периферийной зоны содержат твэлы всех типов обогащения и составляют основную массу ТВС активной зоны ЯЭУ. В случае отсутствия ПЭЛов, в вытеснители остается теплоноситель, хорошо замедляющий нейтроны, что способствует образованию всплеска энерговыделения в твэлах, окружающий вытеснитель. Для компенсации всплеска и выравнивания энерговыделения ТВС вокруг чехла размещаются стержни СВП меньшего диаметра, а также внешнее кольцо стержней СВП большего диаметра.

ТВС центральной зоны содержат только “легкие” твэлы.

ТВС со стержнями АЗ расположены парами в разных частях активной зоны. В случае аварийной ситуации, все 6 стержней аварийной защиты сбрасываются, в результате чего цепная реакция деления должна быть прекращена. Для оперативности сброса стержней АЗ, вытеснитель ТВС со стрежнем АЗ заполнен воздухом.

ТВС с пустым каналом располагаются вблизи отражателя активной зоны и предназначены для размещения пускового источника нейтронов, детекторов нейтронного поля и термопреобразователей.

Рассмотрим основные элементы ТВС и их составы. Данные, приведенные в таблице 3.2 в дальнейшем будут использованы для расчета и формирования библиотеки макроскопических констант, необходимых для дальнейшего нейтронно – физического расчета.

Таблица 3.2 – Элементы ТВС активной зоны реактора

| Элемент ТВС | Материал, его состав и плотность (г/см3 ) | Химические элементы, основные изотопы |
| --- | --- | --- |
| Сердечник “тяжелого” твэла, PuO2 30% | МОКС-топливо (UO2+ PuO2), γUO2=11,239Pu-52%, 240Pu-24%, 241Pu-15% | 239Pu, 240Pu, , 241Pu, 238U, 16O |
| Сердечник “тяжелого” твэла, PuO2 28% |  |  |
| Сердечник СВП меньшего диаметра | Gd2O3, γ=7,6, естественный состав | 155Gd, 157Gd, 16O |
| Сердечник СВП большего диаметра |  |  |
| Сердечник ПЭЛа | B4C, γ=2,5, 10B-70% | 10B, 12C |
| Сердечник стержня АЗ | B4C, γ=2,5, 10B-90% |  |
| Теплоноситель | H2O, γ=0,7 | 1H, 16O |
| Пустой канал | Воздух, 75% N2 + 25% O2, γ=1,45 | 17N, 16O |
| Чехол ТВС | Сплав Э-110 (Zr + 1% Nb), γ=6,5 | Zr, Nb |
| Конструкционный материал |  |  |
| Чехол вытеснителя для ПЭЛов |  |  |
| Оболочка СВП |  |  |
| Гильза для стержня АЗ |  |  |
| Оболочка твэла |  |  |
| Оболочка ПЭЛа | Сплав 42ХНМ (42% Сr + 56% Ni) | Cr, Ni |

Рисунок 3.5 Схема активной зоны реактора

3.2 Подготовка макроскопических констант.

Для дальнейшего нейтронно-физического расчета, необходимо найти двухгрупповые макроскопические параметры для каждого типа ТВС. Более того, для ТВС центральной и периферийной зон необходимо знать макроскопические параметры в двух случаях: в случае погруженных ПЭЛов и в случае выведенных ПЭЛов из активной зоны реактора, аналогично для ТВС со стержнем АЗ: в случае сброшенного стержня аварийной защиты и в случае, когда стержень аварийной защиты выведен из реактора.

Расчет всех необходимых макроконстант выполним при помощи программы GETERA. В программе задается модель полиячейки, параметрами которой являются:

- концентрация нуклидов в каждой отдельной зоне;

- кратность ячеек;

- матрица перетечек нейтронов между ячейками;

- температуры зон ячеек.

Концентрации нуклидов рассчитаем по формуле:

| ρi=εiNAγiMri | (3.2.1) |
| --- | --- |

где εi – массовая доля; γi–плотность вещества; Mri – молярная масса вещества.

Приведем таблицу концентраций основных веществ активной зоны, на основе которой можно рассчитать концентрации отдельных нуклидов:

Таблица 3.3 – Свойства веществ, содержащихся в активной зоне

| Вещество | Mrгмоль, γ (гсм3) | ρi (1см3) |
| --- | --- | --- |
| Диоксид урана UO2 | Mr=270, γ=11 | 0,0220 |
| Оксид гадолиния Gd2O3 | Mr=362, γ=7,6 | 0,0126 |
| Карбид бора B4C | Mr=362, γ=2.5 | 0,0288 |
| Вода H2O | Mr=18, γ=0.7 | 0,0233 |
| Кислород O2 | Mr=16, γ=1,2, ε=25% | 0,0045 |
| Азот N2 | Mr=14, γ=1,25, ε=75% | 0,0144 |
| Цирконий Zr | Mr=91, γ=6,5 | 0,0429 |
| Никель Ni | Mr=58, γ=8,9, ε=56% | 0,0520 |
| Хром Cr | Mr=52, γ=7,19, ε=42% | 0,0350 |

В программе GETERA задается 6 типов ячеек:

- “тяжелый” твэл;

- “легкий” твэл;

- СВП большего диаметра;

- СВП меньшего диаметра;

- ПЭЛ;

- Конструкционный материал.

Матрица перетечек нейтронов между ячейками определяется следующим образом: рассчитывается вероятность перехода нейтрона из ячейки iв ячейку jкак отношение площади, смежной между обоими типами ячеек поверхности Sijк площади поверхности Siячейки типа i.

| Pij=SijSi | (3.2.2) |
| --- | --- |

Результаты расчета матриц перетечек для различных ТВС приведены в таблицах 3.4 и 3.5.

Таблица 3.4 - Матрица перетечек для центральной и периферийной ТВС

| Тип ячейки | Pij |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “Тяжелый” твэл | “Легкий” твэл | СВП большего диаметра | СВП меньшего диаметра | ПЭЛ | КМ |
| “Тяжелый” твэл | 0,5882 | 0,1372 | 0,1176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1586 |
| “Легкий” твэл | 0,3888 | 0,3333 | 0,0000 | 0,2222 | 0,0555 | 0,0000 |
| СВП большего диаметра | 0,6666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3333 |
| СВП меньшего диаметра | 0,0000 | 0,6666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3333 | 0,0000 |
| ПЭЛ | 0,0000 | 0,1428 | 0,0000 | 0,2857 | 0,5714 | 0,0000 |
| КМ | 0,2222 | 0,0000 | 0,0833 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6944 |

Таблица 3.5 - Матрица перетечек для ТВС со стержнем АЗ и ТВС с пустым каналом

| Тип ячейки | Pij |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “Тяжелый” твэл | “Легкий” твэл | СВП большего диаметра | СВП меньшего диаметра | ПЭЛ | КМ |
| “Тяжелый” твэл | 0,5882 | 0,1372 | 0,1176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1586 |
| “Легкий” твэл | 0,3888 | 0,3333 | 0,0000 | 0,2222 | 0,0555 | 0,0000 |
| СВП большего диаметра | 0,6666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3333 |
| СВП меньшего диаметра | 0,0000 | 0,6666 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3333 | 0,0000 |
| ПЭЛ | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 |
| КМ | 0,2222 | 0,0000 | 0,0833 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6944 |

Температуры зон ячеек возьмем из теплогидравлического расчета.

На основе вышепредставленных данных были расcчитаны макроскопические параметры для всех типов ТВС, необходимые для дальнейшего стационарного и динамического расчета. Были получены:

- коэффициенты диффузии D;

- сечения поглощения Σa;

- сечения деления Σf;

- матрицы межгруппового переводаΣi→j;

- сечения генерации нейтроновνfΣf.

3.3 Стационарный расчет реактора в начале компании.

Стационарный расчет реактора в начале компании проведем при помощи программы SKETCH для нейтронно-физического расчета активной зоны реактора.

На начальном этапе расчета необходимо задать входные данные, необходимые для расчета:

- картограмму загрузки реактора;

- тепловую мощность реактора;

- разбиение активной зоныпо высоте на слои;

- макроскопические параметры всех типов ТВС.

Картограмма загрузки активной зоны реактора составляется на основе рисунка 3.4.

Тепловую мощность реактора возьмем из теплогидравлического расчета и примем Qр = 132.8 МВт. Высоту активной зоны разобьем на слои по 0.13 м. Макроскопические параметры всех типов ТВС были получены в пункте 3.2 данной главы.

Рисунок 3.6 – Картограмма загрузки реактора для программы SKETCH: 1 –ТВС центральной зоны; 2 –ТВС периферийной зоны; 3 –ТВС со стержнем АЗ; 4 –ТВС с пустым каналом; 5 –отражатель

Для начала необходимо провести расчет условно – критической задачи для определения критической загрузки. Для этого будем погружать поглощающие стержни на различную глубину и следить за изменением эффективного коэффициента размножения kэф. Предполагаем вначале, что глубина погружения всех стержней одинаковаРезультаты представлены на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 График зависимости kэф от глубины погружения поглощающих стержней

Из расчета следует, что глубина поглощающих стержней, при которой реактор становится критичным, равна 0.85 м.

Определим эффективность системы аварийной защиты. Для этого приведем реактор в критическое состояние и опустим стержни аварийной защиты. Результаты расчетов приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 - Воздействие органов аварийной защиты на реактивность

| Количество групп АЗ | kэф | ∆ρ |
| --- | --- | --- |
| Одна группа стержней | 0,006053 | 0,003947 |
| Две группы стержней | 0,991576 | 0,008424 |
| Три группы стержней | 0,986962 | 0,013038 |

Программа SKETCHпозволяет получить данные о энерговыделении в активной зоне, коэффициенты kr, kz, kv. На рисунке 3.8 представлено распределение плотности теплового потока на поверхности центрального максимально нагруженного твэл по высоте ТВСМ.

Рисунок 3.8 Распределение плотности теплового потока на поверхности максимально нагруженного твэла по высоте ТВСМ

Таблица 3.7 – Параметры поля энерговыделения активной зоны

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент неравномерности тепловыделения по радиусу kr | 1,164 |
| Коэффициент неравномерности тепловыделения по высоте kz | 2,043 |
| Коэффициент неравномерности тепловыделения по объему kv | 2,378 |

Найденное поле энерговыделения имеет коэффициент неравномерности по объему kv=2,378, что превышает значение, полученное в теплогидравлическом расчете (kv=1,93). Попробуем выровнять поле энерговыделения за счет поиска более оптимального размещения поглощающих стержней.

Схема активной зоны реактора состоит из двух основных групп: периферийной и центральной. Для выравнивания поля энерговыделения поднимем поглощающие стержни периферийной зоны на 1 слой вверх (0.13м). Решая условно – критическую задачу, получаем, что реактор достигает критического состояния при полностью погруженных центральных поглощающих стержнях (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 График зависимости kэф от глубины погружения поглощающих стержней центральной зоны

Аналогично, найдем распределение плотности теплового потока и параметры поля энерговыделения активной зоны:

Рисунок 3.10 Распределение плотности теплового потока на поверхности максимально нагруженного твэла по высоте ТВСМ

Таблица 3.8 – Параметры поля энерговыделения активной зоны

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент неравномерности тепловыделения по радиусу kr | 1,122 |
| Коэффициент неравномерности тепловыделения по высоте kz | 1,770 |
| Коэффициент неравномерности тепловыделения по объему kv | 1,985 |

В результате можно заметить, что поле энерговыделения получило более выровненную форму, чем в первоначальном варианте, а коэффициент неравномерности по объему приблизился к значению, полученному в теплогидравлическом расчете. Благодаря этому, была снижена нагрузка максимально нагруженной ТВС.

3.4 Уточнение теплогидравлического расчета.

На основе данных, полученных в пункте 3.3, проведем уточнение теплогидравлического расчета. Для этого, рассмотрим тепловыделяющую сборку с максимальным энерговыделением (ТВСМ) и построим температурные зависимости по высоте ТВСМ.

Рисунок 3.11 Распределения температур ТВСМ

Из рисунка 3.11 видно, что максимальная температура топлива при  tтоп35max=431℃ значительно ниже проектного предела (600 ℃), более того, даже при уменьшении коэффициента теплопроводности топлива при высокой глубине выгорания максимальная температура составляет tтоп14max=515℃, что удовлетворяет проектному пределу. Температура воды не превышает температуру насыщения при давлении p=12,7 Мпа. Температура внешней оболочки твэла превышает температуру насыщения воды на значительном участке, однако, как показывает расчет, недогрев потока воды до температуры насыщения на данном участке достаточно велик, следовательно, поверхностное кипение здесь маловероятно. Кроме того, температура внешней оболочки твэла tоб.нmax=332.6 ℃, что меньше проектного предела 334 ℃. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что полученная конфигурация активной зоны удовлетворяет теплогидравлическим требованиям.

3.5 Оценка компании реактора.

Проведем оценку компании реактора, а также выгорания топлива при однократной загрузке реактора. Основным критерием определения длительности компании является выход реактора в критическое состояние. Следовательно, для оценки компании реактора и потенциала топлива необходимо построить графики зависимости kэфt и PTt.

Для оценки компании реактора временно перейдем от рассмотрения пространственного распределения выгорания топлива в активной зоне к рассмотрению отдельной ТВС. В рассматриваемом проекте присутствуют 2 типа ТВС – центральные и периферийные, отличающиеся типами твэлов. Так как обогащение двух различных типов твэлов отличается на 2%, что не дает заметных отличий в выгорании, произведем расчет для одного типа ТВС (центрального).

Воспользуемся средствами программы GETERA. На каждом шаге выгорания (шаг примем равным 50 суток) будем вычислять значение kэф. Так как программа GETERA позволяет получить только значение  k∞, необходимо умножать его на вероятность утечки нейтрона из реактора, полученную следующим образом:

| P=kэф(0)k∞(0) | (3.2.2) |
| --- | --- |

где значение kэф(0)  было получено с помощью программы SKETCH. Для упрощения расчетов считаем, что P не зависит от выгорания топлива. Полученные зависимости 	представлены на рисунках 3.12 и 3.13.

Рисунок 3.12 График зависимости эффективного коэффициента размножения нейтронов от времени

Рисунок 3.13 График зависимости выгорания топлива от времени

Из графиков видно, что реактор станет критичным в момент t=920 суток, что составляет приблизительно 2,5 года, а среднее выгорания топлива в конце компании реактора составляет 57 МВт∙суткг.

ПАТЭС оборудована устройством, позволяющим осуществлять перегрузки топлива. С целью увеличения компании реактора, проведем оценочный расчет компании реактора и среднего выгорания топлива в случае трехкратных перегрузок (трехкратные перегрузки являются экономически наиболее выгодными) по формуле 3.2.3.

| PTn=2nn+1PT1 | (3.2.3) |
| --- | --- |

В результате расчета получим, что компания реактора при трёхкратных перегрузках составляет 1380 дней (≈3,8 лет), а среднее выгорание топлива в конце компании реактора – 85,5 МВт∙суткг.

Компания реактора по проекту составляет 2,5 – 3 года. По оценке, приведенной выше, компания реактора превышает проектную задачу,  что является неоспоримым плюсом с экономической точки зрения и с точки зрения обслуживания ПАТЭС.